기타 측정방법에 대한 보충자료

단독 접지 저항 측정방법

단독접지는 전기적으로 회로가 구성되지 않은 상태이므로 전기적회로를 구성해야 할 필요 가 있다.   다시말해 낙뢰 접지의 경우가 대표적인 단독접지라고 할수 있다.  낙뢰 접지의 경우 한 전극은 대지 (EARTH)에 접속되어 있고 나머지 한쪽 전극은 하늘을 향해 있으므로 전기적으로는 개방되어 있다.

본기기 (EST-9090)의 경우에는 전기적으로 회로가 구성(회로망 구성) 되어 있는 접지 Line에 전압신호를 투입시켜서 대지를 통하여 돌아오는 전류를 검출하여 옴의 법칙에 의하여  저항값을 환산하여 출력한다.

단독 접지의 경우에는 반드시 전기적으로 회로를 구성할수 있는 보조접지단자를 필요로 한다.

보조접지단자는 접지저항값을 알고있는 경우나 또는 예측할수 있는 것이어야만 한다.

미지의 단독접지의 저항을 측정하고자 할 때에는 보조접지 단자와 미지의 단독접지단자를 전선으로 연결한다.

보조접지단자와 미지의 단독접지단자를 연결한 전선을 Clamp ON로 하면 보조접지저항값과 미지의 단독접지저항값이 합산되어 출력하게된다.   여기에서 합산된 출력값에서 보조접지저항값을 빼고난 값이 구하고자 한 미지의 단독 접지저항값이 된다.

예를 들어 보조접지저항값이 3□인 단자를 이용하여 미지의 단독 접지저항을 측정할때에 상기의 설명과 같이 전기적으로 결선한 다음 측정값이 7□이 나왔다고 가정한다면, 7□에서 보조접지 저항값인 3□을 빼고난 값이 구하고자한 미지의 단독 접지저항값(Rx)이 된다.

설명을 하고자 한다면 보조접지저항과 미지의 단독 접지저항과는 전기적으로 직렬접속이 되었다고 볼수 있다.  물론 다소의 차이는 있을수 있으며 주위의 환경이나 보조접지의 방향과 미지의 단독 접지와의 거리에 따라 차이가 있을수 있는 것이다.

보조접지의 선별에 있어서는 상수도 또는 도시가스배관. 또는 한전의 선로중에서 중성선을 잠시 이용할수 있다.

보조 접지로써 상수도로 이용한다고 가정한다면, 상수도의 평균적 접지저항은 1.5□에서 2□ 정도의  접지저항값으로 사용한다.

이때 미지의 단독 접지단자와 상수도의 수도꼭지에 전선으로 한다.

연결할 때 거리는 20m이내이어야 한다. 또한 선경은 [eqn: 2mm^2]정도의 선을 사용한다. 또한 수도꼭지의 불순물을 완전히 제거하여 정확히 전기적 접속시킨다.

보조접지의 저항값이 매우 낮으므로 접속이 불량하면 정확한 측정이 되지 않는다.  특히 1종 접지의 경우에는 더욱더 주의 해야 한다.

만약 1종접지, 2종접지, 3종접지 모두가 단독 접지일 경우에는 우선 상수도 (보조접지단자)와 1종접지간에 접지값을 측정한 다음 측정값에서 상수도 접지저항값이 1.5 - 2□정도를 빼고나면 1종접지의 접지저항값이 된다.

그리하여 1종접지 저항값을 정한다음에 1종 접지단자를 보조 접지단자로 사용하여 2종접지, 3종접지를 계속해서 측정할수 있다.

보조접지단자로 한전선로의 중성선을 이용할때에는 한전 선로의 중성선로는 평균접지 저항값은 4□ - 5□ 사이의 값이다.

상기의 측정방법과 같은 방법으로 측정하여 단독 접지저항값을 알수 있다.

중성선로를 사용할 때에는 주의해야한다.

반드시 중성선로인가를 정확히 구별하여 사용해야 하며 만약에 미지의 단독접지와 한전 선로의 중성선과 연결 시켰을 때 지전류가 많이 발생하면 (약 1.0A 이하) 보조접지 단자로는 사용할수 없다.

그러므로 중성선을 사용할 때에는 반드시 지전류를 측정한다음에 접지 저항을 측정해야 한다.

그리고 단독 접지의 선로에 각종의 기기들이 접속되어 있을 것이다.

단독 접지의 측정시에는 접지 분전함에서 각각의 기기에 연결되어 있는 접지선을 일시적으로 개방시켜 측정에 임한다.

다시말해 단독 접지는 반드시 단독접지선에서 각각의 기기에 연결된 선없이 단독으로 대지의 접속정도(접지저항)를 측정해야 하므로 다른 기기에 연결되어 있으면 기기의 자체접지저항과 혼합되어 정확한 접지저항을 측정하기 어렵다.

끝으로 모선 접지단자에 여러 기기들이 연결되어 있을수 있다.

이때 전기적으로 회로가 구성되어 있는 경우가 있을수 있다.

전기적으로 회로가 구성되었다고 접지저항을 측정할 수는 없다.

반드시 대지 (EARTH)와의 전기적회로 구성을 말한 것이다.

만약 측정을 했을 때 측정기의 숫치가 0.7을 출력한  경우나 1990을 출력한 경우에는 0.7을 출력한때에는 회로망이 대지(EARTH)와 무관한 전기적 회로망에 Clamp한경우에 해당된다.

이때에는 선의 저항값을 측정한 경우가 되어 매우 낮은 저항을 표시한다.   본기기가 0.7□을 출력한 경우에는 현재 측정값이 0.7□이하의 측정값이다.

물론 접지저항값이 0.7□이하의 경우일수가 있지만 실질적으로 보면 통신접지의 경우가 아니면 그렇지 않는다.

또한 본기기 (EST-9090)는 2□이하 저항값을 표시 할 때에는 □ - □기호를 나타내게 된다.

이것은 본기기는 2□이하의 숫치값에 대하여는 정확도가 다소 떨어지기 때문에 □ - □를 표시한 것이다.

출력값이 1990 일경우에는 전기적으로 회로망이 개방된 상태를 Clamp ON 한 경우가 되어 접지저항을 측정할 수가 없다.

다 다 전 기 제 작 소